重庆聚狮新材料科技有限公司

3万t/a纤维级聚苯硫醚树脂装置（一期）

焚烧压滤板框机仪表整改补充技术规定

- 重庆聚狮新材料科技有限公司（以下简称：甲方）聚苯硫醚装置七工序焚烧压滤板框机仪表委外整改项目，对被委托方（以下简称：乙方）完成该项目过程和质量技术要求做如下补充规定。

- 委托整改施工内容

- 完成《聚狮装置焚烧压滤板框仪表整改方案》中规定各项工作内容。

- 主要包括以下供货和施工内容：

- 4台电磁阀箱1XYB-7301A/7301B/7302A/7302B采购、制造、集成、安装。

- 4台PLC控制箱1PLC-7301A/7301B/7302A/7302B采购、制造、集成、安装。

- 4台电磁阀箱至对应PLC控制箱的线缆敷设和接线。

- 30台气动阀至对应电磁阀箱气路配管。

- 压滤板框机所有电仪回路功能调试。

- 施工分界说明

- 供货仪表分界说明

- 甲、乙方供货分界见《聚狮装置焚烧压滤板框仪表整改方案》。

- 施工分界说明

- 甲、乙方施工分界见《聚狮装置焚烧压滤板框仪表整改方案》。

- 施工技术规定

- 仪表系统性改造施工执行以下技术规范要求：

- 乙方供货和施工项需提供分项明细报价。

- 乙方施工前对所有接线进行清理核对，并做好线缆标识，确保施工工作项准确和可靠完成。

- 电磁阀箱、PLC控制箱及其它接线箱（盒）材质为聚碳酸酯，耐冲击强度不低于1K10、阻燃V-2、无卤素和防紫外线老化、防腐不低于WF2。

- PLC控制箱上按钮和触摸屏的保护罩为透明视窗形式，材质性能要求阻燃、防腐，耐冲击强度不低于1K5。

- PLC控制箱上按钮和触摸屏的保护罩可方便打开各操作按钮开关和触摸屏.

- 每台电磁阀箱独立配仪表空气气源管支路,气源管管径1寸，材质AISI 316。

- 电磁阀和阀岛品牌：ASCO，管阀件品牌：福建上润。

- 气动阀内部气路配管直径：6mm。

- 液压换向阀从景津环保公司购买，确保性能稳定可靠。

- 为保障压滤板框机调试顺利可靠，乙方需联系景津环保公司提供技术服务支持。

- 所有电磁阀要有位号编码铭牌标识。

- 所有气动阀处悬挂激光雕刻或者UV打印气动阀位号铭牌，铭牌材质AISI 316。

- 所有接线需配线鼻子和号码管，与外部电仪设备线号定义需包含电仪设备名（可拼音字母也可以汉字）。

- PLC控制箱内需配备接地端子，所有电气和仪表信号电缆屏蔽线在箱内接地。

- 仪表桥架材质玻璃钢，穿线管使用热浸锌。

- 气路不锈钢管、管阀件需酸洗抛光，材质不低于AISI 316。

- 电气和仪表线在PLC控制箱分开布线、避免平行布线，如果无法分开，则需要加金属板物理隔离。

- 乙方施工完成后提供完毕的电子版图纸，至少包括最终版的《电磁阀箱接线图》、《PLC控制箱接线图》、《PLC控制箱布置图》。

- 本补充规定未规定到的乙方供货设备、材料和施工技术规范要求按附件《聚狮装置仪控成套技术规定》中的相关要求执行。

- 本补充规定与《聚狮装置仪控成套技术规定》有冲突的地方以本补充规定为准，条款解释权在甲方，如果乙方施工前未提出异议，均应遵守和满足本技术方案及附件所规定的所有相关条款

- 本改造方案中如有影响到功能完整和稳定性的未列条目及供货，乙方保证功能完整性和性能可靠性。

- 乙方可提出更优的仪表选型、结构优化、安装施工方案，但需要征得甲方同意后方可实施。

- 本技术补充规定及其所包含的所有附件是委外施工合同的技术附件。

- 施工周期要求

- 本次焚烧压滤板框机仪表整改所有施工内容自商务合同签订之日起4周内完成。

- 质量验收、保证和售后服务

- 本次焚烧压滤板框机仪表整改项目整体质保期为1年，质保期内若出现故障，乙方在接到甲方通知后24小时内响应，如有必要，响应期内安排技术人员到达现场无偿服务直至正常运行。

- 乙方对供货的设备、材料、施工质量和整体功能负责，质保期内出现任何问题，乙方无偿更换和维护，由于供货产品质量导致重大经济损失和安全事故的，甲方有权追求法律责任。