山东迪尔安装集团有限公司兵器工业信息化产业基地电缆投标文件                                  0
重庆聚狮新材料科技有限公司                                                    计算机电缆技术规格书

重庆聚狮新材料科技有限公司

计算机控制电缆
技术规格书
目 　　 录
1

一、总则

2

二、规范和标准

3

三、详细技术要求

8

四、供货范围

9

五、性能试验和保证

11

六、质量保证

11

七、主要外购部件一览表

12

八、技术资料和交付进度

13

九、交货进度表

13

十、技术服务与设计联络




一、总则
1.1  本规格书适用于重庆聚狮新材料科技有限公司的计算机控制电缆。它包括采购的电缆及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。
1.2  本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方保证提供符合本规格书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。
1.3  如果乙方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着乙方提出的产品完全符合本规格书的要求。
1.4  电缆采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关电缆专利的一切责任。
1.5  乙方提供高质量的计算机电缆。这些设备是技术先进并经过三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。
1.6  乙方在电缆设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。乙方提供所使用的标准。本技术规格书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.7  在签订合同之后，甲方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲、乙双方共同商定。
1.8 本技术规格书未尽事宜，由甲、乙双方协商确定。
二、规范和标准
乙方提供的所有电缆除满足各类电缆的标准、规范外，还满足下列标准和规范，当下列规范和标准之间不一致或与乙方所执行的标准不相同时，按各标准中较严格的条歀执行：
IEC228      绝缘电缆的导体
IEC230      电缆及其附件的冲击试验
IEC322-1    电力电缆在火焰条件下的试验第一部分  单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验
GB／T12666.2电力电缆在火焰条件下的试验第一部分  单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验
IEC502      挤压成型固体介质绝缘电力电缆
IEC840      挤压成型绝缘电力电缆试验
GB12706.3－1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB／T3956  电力电缆的导体
GB／T18380.1~3－2001电缆在火焰条件下的燃烧试验
GB／T2951  电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB2952     电缆外护套
GB／T3048  电线电缆电性能试验方法
GB／T17650电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法
GB／T17651电缆或光缆特定条件下材料燃烧的烟密度测定
GB3952     电工圆导线
GB6995     电线电缆识别标志方法
GB4005     电线电缆交货盘
GB50217    电力工程电缆设计规范
SDJ26      发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程
GB191      包装贮运标志
GB 9330.1-88   塑料绝缘控制电缆 一般规定
GB 9330.2-88   塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
GB/T5013-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
GB/T19666-2005 助燃和耐火电线电缆通则
三、详细技术要求
3.l电缆的设计、制造保证在电厂寿命期30年内连续不断地运行，无论机组启动、运行以及紧急停机都能令人满意地工作，同时还考虑适应各种安装条件，如潮湿、干燥、室内、室外等。所有电缆导线中间没有连接接头，电缆的导电能力符合现行的国家标准。
3.2电缆能可靠地承受正常及异常电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。
3.3电缆盘
乙方将电缆绕在不回收的电缆盘上，电缆盘采用铁木结构，电缆盘能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。能在任何气象条件下在户外至少储存5年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘体。电缆盘桶体最小直径符合电缆最小弯曲半径。每盘电缆的端头采用密封头密封。
3.4电缆线芯以颜色或数字来识别，识别标志清晰、耐摩擦并具有连续性，符合有关国标。
3.5电缆不圆度
电缆不圆度不大于10％
3.6设备标示
3.6.1电缆盘标志
每个电缆盘在其两侧作以下永久性标志：
a.
电缆盘号
b.
订货单序号／供货单序号和合同项目号
c.
电缆电压、芯数、截面
d.
电缆长度
e.
电缆盘滚动方向
f.
重量
g.
生产厂家名称
3.6.2电缆标志
电缆在外层表面上印上以下标志以示识别，标记应清晰、耐磨擦并具有连续性：
a.
生产厂家名称
b.
芯数
c.
导体截面
d.
额定电压
e.
并在每米处印上长度标志
3.7包装、运输和存储要求
3.7.1设备制造完成并通过试验后及时包装，否则会得到切实的保护，确保不受污损。
3.7.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。
3.7.3电缆的包装、运输符合“GB191－73”包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱上有明显的包装储运图示标志。
3.7.4在包装箱外标明需方的订货号、发货号。
3.7.5各种包装能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
3.7.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
3.7.7随产品提供的技术资料完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：
a.
装箱单
b.产品说明书
c.产品检验合格证书
d.安装指示图
3.7.8同批电缆和附件应统一编号运输。
3.8乙方在投标书中提供所供电缆的主要机械物理性能。
3.9技术数据
	项 目
	填入数据
	填入数据

	1.电缆
	ZC-DJFGPR 1*2*1.5   51*2*1.5
	ZC-DJFGPR *4*1.5

	1.1制造厂及品牌
	
	

	1.2额定电压（U0/U）......KV
	0.3/0.5
	0.3/0.5

	1.3 最高允许运行电压……KV
	0.6
	0.6

	1.4工频耐压......KV
	1.5       .
	1.5       .

	1.5电缆缆芯
	　
	　

	导体芯数/材料
	2/无氧铜丝
	4/无氧铜丝

	截面积......mm2
	1.5
	1.5

	额定电流（空气中，环境温度30度）
	21
	17

	额定电流（空气中，环境温度40度）
	18
	14

	金属屏蔽
	铜网编织 线径0.15mm
	铜网编织 线径0.15mm

	编织密度
	≥80％
	≥80％

	绞合股数
	
	

	每股截面积……mm2
	
	

	1.7 绝缘
	　
	　

	材料
	F
	F

	厚度
	　
	　

	导体绝缘厚度……mm
	0.4
	0.4

	1.8铠装
	　
	　

	材料
	　
	　

	型式
	　
	　

	厚度
	　
	　

	铠装后电缆直径……mm
	　
	　

	1.9外护套
	　
	　

	材料
	硅橡胶
	硅橡胶

	厚度
	1.4
	1.4

	外护套后电缆直径……mm
	8.8
	9.2

	1.10电缆重量……（KG/M）
	0.122
	0.144

	     铜重量…… （KG/M）
	0.027
	0.041

	1.11 最小弯曲半径……mm
	53
	55

	1.12 试验电压/时间
	　
	　

	      交流……KV/分钟
	1.5/5
	1.5/5

	       直流……KV/分钟
	　
	　

	1.13 阻燃电缆是否通过燃烧试验IEC332-3 C类—方法说明
	通过
	通过

	1.14 电缆热稳定时间/电流曲线—提供曲线
	　
	　

	1.15  20℃时单芯导体直流电阻（Ω）/KM
	13.3
	13.3

	1.16  90℃时绝缘电阻（MΩ）
	　
	　

	1.17  短路电流（KA）
	　
	　


四、供货范围
	序号
	型号
	规格
	数量
	单位
	技术要求
	备注

	1
	ZC-DJFGPR 
	1×2×1.5
	13000
	米
	要求具有阻燃特性，采用铜网编织屏蔽，硅橡胶护套，F绝缘，要求能在-20～180℃环境温度下使用，要求每芯采用30根直径为0.05mm2的紫铜线胶合而成，电缆弯曲半径不小于直径的6倍；
	电缆每段长度3000米左右，每盘长度3000米左右

	2
	ZC-DJFGR
	4×1.5
	3000
	米
	要求具有阻燃特性硅橡胶护套，F绝缘，要求能在-20～180℃环境温度下使用，要求每芯采用30根直径为0.05mm2的紫铜线胶合而成，电缆弯曲半径不小于直径的6倍；
	


五、性能试验和保证
5.1 型式试验
 电缆进行标准的型式试验,试验项目和程序按照IEC和国家标准的有关规范.
5.1.1电气型式试验 
(1) tgδ测量
(2) 热循环电压试验
5.1.2 非电气型式试验 
(1) 电缆结构检查
(2) 绝缘和非金属护套老化前后的机械性能
(3) 绝缘和护套的高温性能
(4) 绝缘和护套的低温性能
(5) 绝缘吸水试验
(6) 燃烧试验
(7) 成品电缆的相容性试验
(8) 水分渗透试验
    乙方可以提供在相同电缆上进行的各种型式试验证书,对于那些低于标准的试验,业主有权决定是否接受证书而取代指定的试验。
如果证书无效或不接受,乙方将负责以上型式试验的试验费用.
5.2 材料试验
5.2.1 所有的材料都应按国际和国家材料规范进行试验。
5.3  出厂试验
5.3.1  乙方通过试验保证所提供的设备性能符合GB12706的要求。
5.3.2 在出厂时按照适用的规范和标准，对每一盘电缆进行试验，试验项目至少包括以下几项：
    （1）导体直流电阻试验
    （2）耐压试验
    （3）阻燃性能的试验（对每一种规格电缆）
5.4  抽样试验
   抽样试验一般由乙方（包括监造）或乙方授权乙方进行，抽样试验按GB12706及以下要求进行，并将试验报告提交乙方。
抽样试验项目
	序号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	结构检查
	GB12706表4

	2
	4h交流电压试验
	GB3048.8

	3
	热延伸试验
	GB2951.18

	4
	外半导体剥离试验
	GB12706.1

	5
	隔离套工频耐压22kV/1min
	GB2952.1


5.5  安装后电气试验
  电缆在准备敷设前，甲方有权提出全部或部分已交产品送国家认可的电气设备质量测试中心进行试验。如果有不合格,所有的电缆将被退货,影响工期的,将被罚款。
  电缆在准备敷设前，在乙方技术人员在场或指导下完成以下试验：
   （1）工频耐压2U0/lmin试验或者直流耐压4U0/15min试验
   （2）外护套直流耐压试验
    对以上试验不合格产品实行退换。
5.6  乙方在保证产品质量的前提下，必须满足甲方对供货周期的要求。
5.7  产品质保期定为线缆经72小时试运行投入生产后壹年。
5.8  乙方给出所投品牌产品的最短保证使用寿命。
5.9 甲方派人参加电缆原材料的检验、电缆加工及出厂试验等的监造，乙方投标时提出监造的工序、内容及标准的明细。无论甲方是否参与电缆的监造，乙方均对电缆的质量负责。
六、质量保证
电缆设计、制造等方面遵照相关的国际和国家的规范和标准。
6.1 乙方在开始投料制造之前，向甲方提供一份质量管理和质量保证文件及准备正式使用的有关标准和规定的目录清单；并提供一份制作加工进度表（包括检查和试验项目）。
6.2  乙方采取措施确保产品符合本技术条件书的要求。
6.3  在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、起停、正常运行和维护的要求。
6.4 凡与规定不符之处,都必须记录进行处理。
6.5 质量保证/质量控制文件包括但不限于:
(1) 鉴别偏差和偏差认可的文件
(2) 性能试验报告
(3) 电气试验报告
(4) 所有采用的规定和标准要求的其他文件。
七、主要外购部件一览表
	厂    名
	品   名
	备注

	
	无氧铜
	导体+编织层

	
	氟塑料
	绝缘

	
	薄型阻燃布带
	包带

	
	硅橡胶
	护套


八、技术资料和交付进度
8.1一般要求
8.1.1乙方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
8.1.2资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
8.1.3乙方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。
8.1.4乙方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。乙方须满足以上四个方面的具体要求。
8.1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，乙方也会及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，乙方会及时免费提供新的技术资料。
8.2资料提交的基本要求
8.2.1配合工程设计的资料
乙方在合同签字时提供满足工程设计的下列资料2份。资料清单包括以下内容，但不仅限于此：
8.2.1.1电缆的技术数据、结构图
8.2.1.2电缆储存的技术要求
8.2.1.3电缆敷设要求
8.2.1.4电缆设计、制造、试验的主要标准
8.2.1.5电缆的总重量、最大运输尺寸
8.2.1.6乙方认为必须提供的其它资料
8.2.2电缆监造所需要的技术资料
乙方会提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。
8.2.3乙方提供其它技术资料，包括以下内容，但不仅限于此：
8.2.3.1检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告，试验报告包括：型式试验报告、例行试验报告等。
8.2.3.2乙方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定的清单。
8.2.3.3详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外型尺寸和性能检验等证明。
8.2.3.4说明书，包括电缆的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数据。
九、交货进度表
甲乙双方合同生效后40天内货物转移至甲方现场。
十、技术服务与设计联络
10．1． 乙方现场技术服务
10．1．1  乙方现场技术服务人员的目的是保证所提供的电缆安全、正常投运。乙方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。
10．1．2乙方现场服务人员具有下列资质：
10．1．2．1遵守法纪，遵守现场的各项规章制度，遵守电业安全工作规程。
10．1．2．2有较强的责任感和事业心，按时到位；
10．1．2．3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
10．1．2．4身体健康，适应现场工作的条件。
10．1．3乙方现场服务人员的职责
10．1．3．1乙方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
10．1．3．2在安装和调试前，乙方技术服务人员应向甲方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。
10．1．3．3乙方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理解决。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
10．1．3．4乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
10．1．3．5乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。
10．1．4甲方要配合乙方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提乙方方便。
[image: image1.png]


[image: image1.png]成都康达电缆有限公司                      网址：http://www.ahhuafeng.com                    电话：0565—6862868
PAGE  

